實踐大學局限空間作業危害防止計畫
經 111.12.13 環境保護暨職業安全衛生委員會審議通過

一、目的：實踐大學(以下簡稱本校)為防止因缺氧、通風不良、中毒或爆炸等導致危害發生，爰依職業安全衛生設施規則第 29 條之1之規定，對於局限空間作業危害之預防， 規劃及採取必要之安全衛生措施，特訂定本校局限空間作業危害防止計畫(以下簡稱為本計畫)。
二、名詞解釋：
局限空間：指非供工作者在其內部從事經常性作業，工作者進出方法受限制，且無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間。
三、適用場所與對象：
(一)適用對象：本校進入局限空間作業之工作者(含承攬廠商)。(二)本校局限空間場所如下：
1. 各棟大樓自來水水塔(池)、消防蓄水池、污水池及化糞池。
2. 污水處理廠各污水處理池及通風不良之空間。
3. 其他符合局限空間定義之場所。
  四、進入局限空間場所作業程序：
(一)局限空間之作業場所應於入口顯而易見處張貼公告標示(附表1)，標示內容如下： 1.作業有可能引起缺氧等危害時，應經許可始得進入重要性。
1. 進入該場所時應採取之措施。
2. 事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式。
3. 現場監視人員姓名。
4. 其他作業安全應注意事項。
(二)進入局限空間作業前應先申請核准始後得進入作業(申請表如附表2)，需一一確認申請表之檢點項目。
(三)作業前依本校局限空間作業前檢點表(附表3)進行檢點，確實於作業前進行通風換氣，並持續進行，並確認作業場所空氣中氧氣濃度、硫化氫、一氧化碳等其他有害氣體濃度是否於法規容許濃度。
(四)從事作業之人員有立即發生缺氧危險之虞時，應立即停止作業，並使作業人員即 刻退避至安全場所，未確認危險解除前，不得進入該場所。
(五)缺氧危險作業時，應置備呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索等設備，供作業人員緊急避難或救援人員使用。
(六)指派監視人員，對進出之人員應予確認，隨時監視作業狀況，發現異常時，應即與有關人員聯繫，並採取緊急措施。
(七)核對人員進出管制紀錄、設備清單是否相符。(八)現場週遭環境、管路閥門、設備電源復歸。
(九)將申請表、檢點表(附表2、3)繳回環安組備查。
   五、本計畫執行紀錄或文件等資料，應予以保存三年以上。
六、本計畫經環境保護暨職業安全衛生委員會通過，陳請校長核定後施行，修正時亦同。
附表1

實踐大學局限空間作業場所公告
作業名稱			作業項目
施工單位			承攬商
施工須知		注意事項
有罹患缺氧症或其他危害之虞事項		缺氧、中毒、火災、爆炸、感電、墜落、被夾(捲)、電弧灼傷、燒傷、穿刺(切割)傷、滑倒、崩塌、物體飛落
作業有可能引起缺氧等危害時， 應經許可使得進入之重要性		勞工如未經許可，則不確知有上述各項之危害及應採取之防護措 / 施。 / 2.若發生緊急危害時，能確實掌握作業人員及現場狀況，俾能及 / 時救援。
進入該場所時應採取之措施		經簽認許可後，始得進入。 / 先通風、測定、紀錄，確認氧氣及有害氣體濃度是否低於標準 / 值(如檢點表)；作業中持續監測及通風換氣。
事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式		緊急措施：(1)應將人員移至安全處所。 / (2)現場急救、搶救。 / (3)撥打119尋求協助，迅速就醫。 / 2.聯絡方式：對講機等聯絡設備。 / 3.事故發生時，需立即聯絡之人員： / 工作場所負責人： 行動電話：
救援設備( 呼吸防護具等)、測定儀器及聯絡設 / 備放置場所		救援設備置於作業場所明顯處供緊急救援用。個人防護具及聯絡設備隨身攜帶。
現場監視人員及缺氧作 / 業主管姓名		缺氧作業主管： 行動電話： / 監視人員： 行動電話：
其他作業安全應注意事項		進入作業場所務必配戴安全帽，並扣上頤帶。 / 嚴禁飲用含酒精成分之飲料。 / 確實依作業需求穿戴相關防護用具。

# 實踐大學局限空間作業進入許可申請表
附表2
申請日期： 年 月 日

申請事業單位名稱：	作業種類：
申請作業時間及期限：自 年 ＿ 月 ＿ 日 ＿時 分 至 年 月 日 時 分
作業場所(如水塔編號)：
    申請人：	職務：
    申請進入局限空間作業人員：
     缺氧作業主管：	(□非屬缺氧危險作業，免填)
項次	項 目	說 明
1	作業場所氧氣、危害物濃度測定結果及測定人員簽名	氧氣： ％ / (＞18%)	一氧化碳：＿＿ / PPM(＜35 PPM)			硫化氫：＿＿＿ / PPM(＜10 PPM)
		可 燃 性 氣 體 ： LEL 之 / ＿＿＿＿＿%(＜30%)		其他：
		測定人員簽名：
2	作業場所可能之危害	1.□缺氧 2.□中毒 3.□墜落 4.□感電 / 5.□火災爆炸 6.□飛落 7.□崩塌 8.□其他：
3	作業場所之能源或危害隔離措施	1.□危害物已隔離(請說明隔離措施) / 2.□電能已隔離(請說明隔離措施) / 3.□熱能已隔離(請說明隔離措施) / 4.□其他：
4	作業人員與外部連繫設備及方法	1.□無線對講機 2.□其他：
5	準備之防護設備、救援設備及使用方法。	1.□捲揚式防墜器 2.□供氣式呼吸防護具 / 3.□救生索 4.□背負式安全帶 / 5.□梯子 6.□工作井開口護欄 / 7.□三角架(人孔作業) 8.□照明設備 / 9.□動力或機械輔助吊升設備 / 10.□其他：
6	其他維護作業人員之安全措施	1.□通風設備 / 2.□其他：
7	許可進入之人員及其簽名 / (申請核准後，進出入局限空間前後，皆要簽名、點名登記)	1. (進) / (出)			2.		(進) / (出)
		3. (進) / (出)			4.		(進) / (出)
		5. (進) / (出)			6.		(進) / (出)
8	現場監視人員及其簽名	簽名：
9	從事動火作業時，應由雇主、工作場所負責人或現場作業主管確認安全，簽署動火許可後，始得 / 作業 註：□本項不適用	1.□焊接 2.□切割 3. □燃燒 4.□加熱 / 5.□其他：

註：(1)本申請許可表應妥善保存3年。
   (2)所有承攬商作業前必須向本校申請局限空間作業許可，並置作業現場備查。
    施工事業單位工作場所負責人簽名：	職務：
核准作業時間及期限：自	年	月	日	時	分 至	年	月	日	時	分

# 實踐大學局限空間作業前檢點表
附表3
施工事業單位名稱：	作業種類：
作業地點(如儲槽或工作井編號)：
實施檢點人姓名：	職務：
檢 點 時 間 ： 年 月 日 時 分

項次	辦理項目	辦理情形		備註
		是	否
1	是否設置適當通風設備，並維持運轉			□風量已足夠 / □風管已延至井底
2	是否置備氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃性氣體等測定儀器，並隨時監測			氧氣濃度: %(＞18%) / 可燃性氣體爆炸下限: (＜30%) 一氧化碳: (＜35PPM) / 硫化氫: (＜10PPM)
3	是否於作業時指定缺氧作業主管從事監督 / 及管理			姓名： / 受訓證字號：
4	是否依規定申請局限空間作業進入許可， / 並獲核准施工。
5	是否指派監視人員隨時監視作業狀況，及設置急救人員			□未設置監視人員 / □未設置急救人員
6	作業人員與外部連繫設備及方法			□使用呼叫器 / □其他
7	是否於局限空間(缺氧危險)作業場所公告注意事項
8	是否實施局限空間作業(缺氧危險)安全衛生勞工教育訓練
9	是否置備個人防護具及安全設備 (如安全帶、安全索、空氣呼吸器、緊急救援設 / 備)

註： (1)本檢核表應於每一局限空間危險作業場所，作業時填寫1張。 (2)本查核表應確實填寫並妥善保存3年。

施工事業單位工作場所負責人審查後簽名：